竞争性磋商文件

| 项目名称： | 宿迁市中医院建筑消防设施维护保养项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | SQZYY-ZB-004-2021 |

| 采购人： | 宿迁市中医院 |
| --- | --- |
| 日 期： | 二〇二一年 五月十八日 |

第一部分  竞争性磋商邀请函

项目概况

宿迁市中医院建筑消防设施维护保养项目的潜在供应商应在宿迁市中医院报名领取邀标文件，于2021年5月25日17时30分（北京时间）止。

一、项目基本情况

（一）项目编号：SQZYY-ZB-004-2021

（二）项目名称：宿迁市中医院建筑消防设施维护保养项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：10万元/年

（五）服务期两年

（六）采购需求：宿迁市中医院内各楼栋，详细要求见磋商文件采购需求。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》：

1.法人或其他组织的营业执照、税务登记证等证明文件（“三证合一”的提供“营业执照”，事业单位提供事业单位法人证书）；

2.参加政府采购活动前3 年内（自竞争性磋商文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）本项目的特定资格要求：具有消防设施维护保养检测资格，且已在消防部门主管的社会消防技术服务信息系统登记备案；

（三）项目负责人须为一级注册消防工程师；

三、采购文件获取及提交响应文件时间、地点

（一）采购文件提供时间：2021年5月18日至5月25日。

（二）采购文件提供地点：供应商应在采购文件提供的时间内，到宿迁市中医院内科楼9楼招采办公室领取，招标文件免费获取。

（三）本项目共分1个包。供应商未按要求获取采购文件导致无法磋商的，后果自负。

（四）响应文件提交截止时间：2021年5月25日17时30分（北京时间）

（五）响应文件提交地点：内科楼9楼招采办公室。

（六）本项目采用：

☑ 现场开标。(开标时间、地点另行通知)

四、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起七个工作日。

五、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宿迁市中医院

地址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路9号

联系方式：袁老师  0527-84480235

3.项目联系方式

项目联系人：王老师

电话：13951538081

第二部分  供应商须知

## 供应商须知附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 本竞争性磋商文件须按规定要求提交 |
| 2 | 保证金 | 保证金的金额：1000元整 |
| 3 | 响应有效期 | 7日（从发布公告之日起算起） |
| 4 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 5 | 投标文件密封和装订要求 | 1.除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 2.投标人应将响应文件正本和副本分别密封包装。密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称，因标注不清而产生的一切后果由供应商自负。 |
| 6 | 投标时需携带资料 | 投标人须在规定的时间和地点准时参加竞标，并在投标文件接收截止时间前提供以下资料：（1）投标文件；（2）法人代表身份证（或被授权人身份证）原件以及法人证明或授权委托书原件；（3）项目负责人资格证书原件；（4）维保巡查人员技能证书原件；（5）业绩合同原件；（5）在投标文件内附报价单。 |
| 7 | 评标办法 | 最低价评标法 |
| 8 | 其他 | 1、本项目不集中组织勘察现场，竞标人务必自行实地勘察现场，了解现场实际情况，充分考虑现场实际施工要求，综合报价。 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须是有能力按照本磋商文件规定的要求提供货物和服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用，未中标单位保证金原额退还。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦申请参加本项目磋商，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。

## 二、竞争性磋商文件

6、磋商文件构成

第一部分：竞争性磋商邀请函；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款（草案）；

第六部分：响应文件格式。

7、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购单位对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

8、磋商文件的修改

8.1在磋商文件接收截止日期1日前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

8.2磋商文件的修改将通知所有已获取磋商文件的投标人，并对投标人具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

8.3供应商应及时获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因供应商原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由应商承担。

8.4为使应商有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

8.5采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

## 三、响应文件的编制

9、响应文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制“响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

9.2响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、服务期、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

9.3供应商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件，每份响应文件封面显著处须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

9.4除对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有供应商单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

9.5除特别说明外，全套响应文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

9.6供应商应将全套响应文件密封包装，并应在骑缝处加盖供应商公章。密封件外层正面需注明供应商名称、响应项目名称等字样，因标注不清而产生的一切后果由供应商自负。

10、响应文件构成

10.1资格、资质证明文件

10.1.1磋商申请及声明；

10.1.2法人代表证明或法定代表人授权委托书;

10.1.3供应商营业执照副本和税务登记证(或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书）；

10.1.4供应商资质类别和等级：具有消防设施维护保养检测资格，且已在消防部门主管的社会消防技术服务信息系统备案，提供网站查询证明资料截图；；

10.2供应商认为有必要提供的其它材料。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）以上材料加盖单位公章；（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但响应文件中未包含相关资料复印件的，磋商小组可以视同其未提供。

11、磋商文件格式

供应商需按上述投标文件构成顺序装订成册，并按磋商文件中提供的附件格式填写投标函、授权委托书、开标一览表等材料。为便于评审，请供应商编制投标文件目录。

12、响应文件的价格部分

12.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

12.2本项目不接受备选的响应方案或有选择的报价，只允许有一个报价。竞标报价应包含服务本身价格、辅材、人工费用、其他服务费用及交付使用过程中涉及到的一切相关费用。

12.3报价注意事项：

12.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

12.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

13、保证金

投标保证金1000元。

14、响应有效期

14.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。

14.2在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商文件有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

## 四、响应文件的提交

15、响应文件的提交

15.1所有响应文件都必须在磋商文件规定的递交截止时间前送达指定开标地点，采购人对误投或过早启封概不负责。

15.2采购将在磋商文件规定的时间和地点组织开标会议，供应商必须派法定代表人或其授权委托代理人出席会议。

15.3采购人可以通过修改磋商文件酌情延长磋商文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.4响应文件被拒绝接收的情形

15.4.1采购人或采购代理将拒绝接收在规定的竞标文件接收截止时间后递交的任何竞标文件。

15.4.2法定代表人或其授权委托人未携带居民身份证参与磋商会议的。

15.5响应文件的修改

15.5.1供应商在递交磋商文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对供应商具有约束力。

## 五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

16、无效标条款

16.1  供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

16.2响应文件份数、签署、盖章不符合磋商文件要求的；

16.3未按磋商文件要求提供响应文件的；

16.4报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

16.5磋商文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

16.6磋商文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.7供应商有本磋商文件规定的恶意串通投标情形的；

16.8其它评标委员会认为有必要取消的投标；

16.9法律、法规规定的其它情况。

17、废标条款

17.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合18条情形除外）；

17.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

17.4因重大变故，采购任务取消的。

18、供应商不足三家情形处理

采购过程中符合要求的供应商（社会资本）不足3家的，采购人（项目实施机构）、采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

19、取消成交候选人资格条款

19.1提供虚假材料谋取成交的；

19.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

19.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

19.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

19.6法律、法规规定的其它情况。

20、恶意串通参与磋商的情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的申请情况，并修改其响应文件；

20.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

20.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与磋商活动的；

20.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.7供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃成交；

20.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

20.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

20.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；

20.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

20.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

20.13不同供应商的响应文件相互混装；

## 六、磋商程序及最终报价

21、磋商会议

21.1 采购单位按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位组织有关工作人员参加。

21.2 磋商会议由采购单位主持。

21.3投标人应委派法定代表人或授权委托代理人携带身份证原件参加磋商会议，未携带本人身份证原件参与磋商会的，视为自动放弃竞标资格。

22、磋商小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

23、磋商原则

“公平、公正、客观、竞争” 为磋商的基本原则，磋商小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。

- 磋商程序

24.1磋商会议流程

24.1.1宣读会议纪律；

24.1.2公布供应商名单；

24.1.3检查供应商法定代表人或授权委托人持身份证到场情况；

24.1.4供应商代表检查响应文件密封情况；

24.1.5磋商会议结束。

24.2  磋商程序

24.2.1磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

24.2.2磋商小组首先对各响应文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的按无效处理。磋商小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

24.2.3资格性检查：磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

24.2.4符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述主要货物种类、规格、参数等明显不能满足磋商文件要求。重大偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上组员同意。

24.2.5磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正明细报价表。

24.2.6磋商。 围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个有效供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为一轮，具体由磋商小组视情况决定；磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商未及时参与磋商的，视为其退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。

25、最终报价

25.1磋商结束后，磋商小组将要求所有有效申请供应商在规定时间内确定最终报价及服务承诺，最终报价是响应文件的有效组成部分，作为评审的依据。

25.2二轮（多轮）报价均采用现场书面形式报价，因供应商原因导致逾期报价或报价未成功的，视为供应商退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。

25.3供应商在首次响应文件中的报价为首轮报价。在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商每轮报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。供应商分项报价按首轮报价与最终报价调整比例进行同比调整。

26、推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐1名成交候选人。

27、磋商过程保密

27.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较等有关信息，相关当事人均不得泄露。评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密，磋商小组以及与评审工作有关的人员负有保密责任。

27.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将按无效处理。

27.3在磋商期间，采购代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。

27.4采购单位和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

## 七、成交及合同签订

28、确定成交供应商

28.1在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。

28.2磋商小组根据本磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当现场确定成交供应商。

28.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29、成交通知书

29.1确定成交供应商5个工作日内，与成交人应签订合同。

30、签订和公告合同

30.1成交供应商与采购人应当在确定成交供应商之日起5日内签订采购合同，磋商文件、成交供应商的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

30.2成交供应商无正当理由拒绝在规定时间内签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 八、验收及付款

32、验收

每月按考核标准考评打分。

33、付款

按照每月考核标准，每季度付款，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 第三部分采购需求

一、项目概况

服务项目名称：消防设备维保服务

数量：1

项目概况：

宿迁市中医院内消防设施维保服务已到期，需重新采购，项目年度预算10万元。

项目相关要求：

根据《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》、《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》和宿迁市公安局消防支队【宿迁消（2013）8号】等规定，按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求。结合本单位自动消防设施的具体情况，制定如下技术响应：

## 1.日常维保工作要求：

1、每月针对性的进行安全巡查，发现问题及时维修。

2、每月按计划抽样测试部分设备，致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。

3、每季度进行全面的检查，发现问题及时处理。

4、每年派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试，确保设备的正常运行。

5、按规定时限完成对探测器的清洗。

6、协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

## 2.消防设施维护、保养内容

1、消防维保共分以下系统：

1.1火灾自动报警系统；

1.2消防联动系统(含防排烟系统)；

1.3自动喷淋灭火系统；

1.4防火分隔设施系统；

1.5消防控制主机系统；

1.6消防给水系统；

1.7消防应急照明与疏散指示系统；

1.8消防广播系统（含消防电话）；

1.9灭火器维护管理；

1.10消火栓系统（含：室内外消火栓，消防炮）；

1.11通讯系统；

1.12水泵、恒压泵、控制柜、联动柜；

1.13排烟系统；

1.14城市消防远程监控系统；

1.15其他按相关规定标准要求应该进行定期不定期维保的。

2、具体维保要求标准：

2.1.火灾自动报警系统的维护保养要求：

2.1.1维修保养工作内容

2.1.1.1用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2.1.1.2检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

2.1.1.3试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

2.1.1.4检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

2.1.1.5检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

2.1.1.6检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

2.1.1.7检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

2.1.1.8定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

2.1.1.9定期(每年至少一次)对感烟、感温探测器进行清洁，必要时随时进行清洗，确保报警灵敏；

2.1.1.10定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

2.1.1.11定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

2.1.2维修保养工作标准

2.1.2.1探测器动作灵敏，报警准确；

2.1.2.2主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

2.1.2.3手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

2.1.2.4主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

2.1.2.5界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

2.1.2.6电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

2.1.2.7系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

2.1.2.8主、备电源自动切换功能正常；

2.1.2.9探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

2.1.2.10报警主机控制程序正确，各项功能正常；

2.1.2.11系统接地电阻符合规范或设计要求。

2.1.3具体工作

2.1.3.1火灾探测器:

2.1.3.1.1为使火灾探测器保持性能良好,正常运行,应在火灾探测器开启运行两年后,每隔两年全部进行清洗一遍。

2.1.3.1.2每季度应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试﹕

2.1.3.2点型感烟探测器

2.1.3.2.1采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

2.1.3.2.2消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动重定，观察探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

2.1.3.3点型感温探测器

可重定点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动重定火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

2.1.3.3.1对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

2.1.3.3.2测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

2.1.3.3.3在测试过程中,应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录,通过

汇总,对其工作状态有一个大致的了解,为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

2.1.3.3.4对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应通过设计、施工部门及时更换。

2.1.3.3.5要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘

及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

2.1.3.4手动报警按钮

2.1.3.4.1每月巡检手动报警按钮装置,检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换,以免发生误报。

2.1.3.4.2每季度巡检时,触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

2.1.3.4.3每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

2.2消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

2.2.1维修保养工作内容

2.2.1.1检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2.2.1.2测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

2.2.1.3测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

2.2.1.4测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

2.2.1.5测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

2.2.1.6测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

2.2.1.7检查试验联动警铃的功能是否正常；

2.2.1.8检查试验联动广播的功能是否正常；

2.2.1.9测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

2.2.1.10定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

2.2.2维修保养工作标准

2.2.2.1风机风阀联动功能正常，动作准确；

2.2.2.2防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

2.2.2.3消防电梯人工迫降功能正常；

2.2.2.4联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

2.2.2.5各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

2.2.2.6联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

2.2.2.7联动警铃的功能正常；

2.2.2.8联动广播的功能正常；

2.2.2.9现场和远程启、停风机的控制功能正常；

2.2.2.10风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

2.3自动喷淋灭火系统的维护保养

2.3.1维修保养工作内容

2.3.1.1检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.3.1.2检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.3.1.3检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

2.3.1.4检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.3.1.5检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.3.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.3.1.7检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.3.1.8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.3.1.9定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.3.1.10检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.3.1.11定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.3.2维修保养工作标准要求：

2.3.2.1楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.3.2.2水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

2.3.2.3喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

2.3.2.4阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

2.3.2.5喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

2.3.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.3.2.7喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

2.3.2.8湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

2.3.2.9阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.3.2.10止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.3.2.11喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.3.3具体工作

2.3.3.1报警阀组

2.3.3.1.1每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

2.3.3.1.2每月对报警阀的压力表进行检查,检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

2.3.3.1.3每季度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

2.3.3.2自动喷淋头及管道

2.3.3.2.1每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、

漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除,特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

2.3.3.2.2各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个。

2.3.3.2.3检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。

2.3.3.2.4每两个月应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质

2.4防火分隔设施系统

2.4.1维修保养工作内容及维修保养工作标准要求

2.4.1.1防火门

2.4.1.1.1每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

2.4.1.1.2每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

2.4.1.2防火卷帘的维护保养

2.4.1.2.1维修保养工作内容

2.4.1.2.1.1试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2.4.1.2.1.2试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

2.4.1.2.1.3试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

2.4.1.2.1.4检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

2.4.1.2.1.5试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

2.4.1.2.2维修保养工作标准

2.4.1.2.2.1烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

2.4.1.2.2.2现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

2.4.1.2.2.3防火卷帘控制器功能正常；

2.4.1.2.2.4防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

2.4.1.2.2.5防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

2.4.1.2.2.6每月查看外观。

2.4.1.2.2.7每季度进行下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后重定。机械操作卷帘升降。

2.4.1.2.2.8触发手动控制按钮。

2.4.1.2.2.9发散烟雾或不低于54℃热气测试其自动反应状况

2.5消防控制主机

2.5.1每月消防控制主机电源检查项目：

2.5.1.1检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC

197V~242V 50Hz 1Hz

2.5.1.2查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

2.5.1.3检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕

2.5.1.3.1自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

2.5.1.3.2人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

2.5.1.3.3每季度要对备用电源进行1～2次充放电实验,1～3次主电源和备用电源自动切换实验。

2.5.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查：

2.5.2.1触发自检键，进行功能自检:

2.5.2.2对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。

2.5.2.3对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V撤消。

2.5.2.4对打印机功能进行检验。

2.5.2.5对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯片进行自动实时故障检测。

2.5.3切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

2.5.4在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。

报警功能检测：

2.5.4.1类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

2.5.4.2断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不重定。

2.5.5用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

2.5.6系统重定，恢复到正常警戒状态。

2.6消防给水系统

2.6.1消防水池

2.6.1.1每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

2.6.1.2每月查看补水设施。

2.6.1.3每年对水源的供水能力进行一次测定。

2.6.1.4每两年应不少于两次对消防水池进行清洗、排污。

2.6.2消防管路系统

2.6.2.1观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

2.6.2.2外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

2.6.2.3清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑

或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

2.6.2.4每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水

质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

2.6.3稳压泵及气压水罐

2.6.3.1每月检查应依据如下步骤进行﹕

2.6.3.1.1打开排气阀，检查是否能够自动加压。

2.6.3.1.2打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常

2.6.3.1.3打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造

成危险应慢慢将阀门打开。

2.6.4消防水泵

2.6.4.1每日查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；

观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

2.6.4.2每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每

月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。

2.6.4.3每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

2.6.4.4每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流

量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

2.6.4.5每月检查主、备泵能否自动切换

2.6.4.6每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

2.6.4.7每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

2.6.4.8每二年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

2.6.4.9每年度对水泵电动机的维护保养：

2.6.4.9.1电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

2.6.4.9.2电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

2.6.4.9.3水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

2.6.4.9.4填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

2.6.5电控柜的维护保养

2.6.5.1每月检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

2.6.5.2每月检查线路图及操作说明是否齐全。

2.6.5.3每月检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。

2.6.5.4每月检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处

于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。

2.6.5.5类比主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表

及指示灯显示。

2.6.6水泵接合器每月查看标志牌、止回阀。

2.7消防应急照明与疏散指示系统的维护保养

2.7.1维修保养工作内容

2.7.1.1检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2.7.1.2检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

2.7.1.3检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

2.7.1.4检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

2.7.1.5测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

2.7.2维修保养工作标准

2.7.2.1防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

2.7.2.2防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

2.7.2.3防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

2.7.2.4应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

2.7.2.5应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

2.7.2.6每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源

插座上、灯管是否工作正常。

2.7.2.7每季度对应急照明进行一次功能性测试,按下列方法切断正常供电电源，

用秒表测量应急工作状态的持续时间：

2.7.2.7.1自带电源型和子母电源型切断其主供2电电源。

2.7.2.7.2集中电源型切断其控制器主电源。

2.7.2.7.3接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

2.7.2.8使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规

的范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

2.7.2.9配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电

机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

2.7.2.10疏散指示标志

2.7.2.10.1每月查看外观，核对位置及完好情况。

2.7.2.10.2每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试﹕

2.7.2.10.3关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

2.7.2.10.4切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测

量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

2.8消防广播的维护保养要求：

2.8.1维修保养工作内容

2.8.1.1试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

2.8.1.2检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

2.8.1.3定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

2.8.1.4试验消防广播的选层广播功能是否正常。

2.8.2维修保养工作标准

2.8.2.1消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

2.8.2.2扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

2.8.2.3广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

2.8.2.4消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

2.8.2.5每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

2.8.2.6每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

2.8.2.7每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

2.8.2.8每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

2.9灭火器维护管理

2.9.1各放火小组必须加强对本区灭火器的日常管理和维护。要建立“消防器材检查表(灭火器：七氟丙烷、ABC型等灭火器)”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责；并张贴在灭火器放置处。

2.9.2管理责任人必须依照“消防器材检查表(灭火器)”之内容每月检查一次。

检查的内容﹕

2.9.2.1灭火器位置应按管理单位之最新规划位置进行摆放,不得随意挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热。

2.9.2.2铅封及插销均完好无损,未曾动用。

2.9.2.3灭火器压力表的外表面是否变形、损伤；压力表指针应指向红区或红﹑绿区之间。

2.9.2.4灭火器是否在有效期内。

2.9.2.5一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知安全管理（保卫处）部门更换。

2.9.3管理责任人至少每十二个月委托专业从事消防设施的单位对所有灭火器进行一次功能性检查。检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修，更换已损件、筒体按规定年限进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。严格落实灭火器报废制度。

检查的内容﹕

2.9.3.1灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象、铭牌是否完整清晰。

2.9.3.2喷嘴是否有变形、开裂、损伤；喷射软管是否畅通、是否有变

形和损伤。

2.9.3.3灭火器压力表的外表面是否变形、损伤，指标是否指在绿区。

2.9.3.4灭火器压把、阀体、管道等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影

响使用的缺陷。

2.9.3.5在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试

2.10消火栓系统（含：室内外消火栓，消防炮）

2.10.1室内外消防栓系统的维护保养工作要求

2.10.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查玻璃按钮是否破碎；

2.10.1.2检查测试消防栓系统，试验玻璃按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

2.10.1.3检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

2.10.1.4检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.10.1.5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

2.10.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.10.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

2.10.1.8定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

2.10.1.9检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.10.1.10定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.10.2消防栓系统的维护保养工作内容

2.10.2.1室内消火栓

1)每月对消火栓进行如下检查﹕

2)确保消火栓周围没有障碍物阻挡,取用方便。

3)确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

4)检查消火栓有无生锈漏水现象;栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

5)对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐﹔按钮工作状态正常。

6)随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

7)室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

2.10.2.2室外消火栓

室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

1)用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

2)检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

3)检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

4)每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

5)定期检查消火栓前端阀门井。

6)保持配套器材的完备有效。

2.10.3维修保养工作标准

2.10.3.1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

2.10.3.2试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

2.10.3.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

2.10.3.4消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

2.10.3.5消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

2.10.3.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.10.3.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

2.10.3.8阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.10.3.9止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.10.3.10消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.11通讯系统的维护保养要求：

2.11.1维修保养工作内容

2.11.1.1检查消防专用电话或插孔是否完好；

2.11.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

2.11.2维修保养工作标准

2.11.2.1消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

2.11.2.2消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

2.12水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养要求：

2.12.1维修保养工作内容

2.12.1.1检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2.12.1.2检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

2.12.1.3定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

2.12.1.4定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次；

2.12.1.5定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

2.12.1.6定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

2.12.1.7定期添加或更换水泵的润滑油。

2.12.2维修保养工作标准

2.12.2.1水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

2.12.2.2控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

2.12.2.3控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

2.12.2.4消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

2.12.2.5水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

2.12.2.6消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

2.12.2.7水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热

2.13防排烟系统的维护保养

2.13.1每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2.13.2每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

2.13.3每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

2.14城市消防远程监控系统；

2.14.1检查与维护保养和测试：

1）对用户信息传输装置的主用电源和备用电源进行切换试验，每半年的试验欠数不少于1次。

2）每检测用户信息传愉装置的金属外壳与电气保护接地干线(PE)的电气连续性，若发现连接处松动或断路，则应及时修复。

城市消防远程监控系统投人运行满1年后，每年度对下列内容进行检查：

1）每半年检查录音文件的保存情况，必要时清理保存周期起过6个月的录音文件。

2）每半年对通信服务器、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统火信息终端等组件进行检查、测试。

3）每年检查系统运行及维护记录等文件是否完备。

4）每年检查系统网络安全性。

5）每年检查控糸统日志并进行整理备份。

6）每年检查数据库使用情况，必要时对使盘存储记录进行整理。

7）每年对监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记尿进行备分，必要时清理保存周期超过1年的备份信息。

## 3质量保证措施

1、质量管理方针

坚持《消防设施安装验收标准及规范》，对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，保证消防系统正常工作。

2、质量管理体系

实行公司和项目部两级管理制度，公司质检部负责对消防设施总体质量进行检查，监督，并负责组织检测工作。质检员负责对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理，对维保工程质量负责，并做好原始记录，维护质量必须符合竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范要求。

3、维保质量验收签字：

①对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。

②维保实施各项资料，都应由专职质检员签字生效。

4、维保技术档案管理

①凡属归档案的各类技术档案室资料，必须纸质优良，字迹清楚，字体工整，图形线条、符号清晰，图面整洁，签字手续完备，不可使用圆珠笔、钢笔书写。

②检查结果填写维保记录表，提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便我单位备案。

4安全技术要求

1、维护保养人员必须职责明确，并应严格按照规定程序工作。

2、维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间。办理有关手续并通知有关部门。

3、所有维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全，否则造成的一切损失和后果由维保单位全权负责。

4、维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。

5、维护保养前做好必要的防事故措施。

6、维护保养人员不得触动非消防设施。

7、本维保方案，作为本消防维保工程实施的指导性技术文件，全体维保人员必须严格遵照执行。同时，应根据维保过过程进展的实际情况，对有关内容适时进行调整，作为对本方案的补充，并及时呈报业主审核后实施。

8、通过本方案的实施，将保证消防自动报警、消防水灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、应急照明及疏散系统等设施的使用维保管理，保证系统各种设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过业主消防主管部门的定期检查。

# 第四部分  响应文件格式

- 封面

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：        （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

一、磋商申请及声明
二、法定代表人授权委托书
三、供应商资质

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

（采购单位名称）：

经研究，我方决定参加编号为               的竞争性磋商活动，为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任。

一、我方按磋商文件要求提交响应文件；

二、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方。

三、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你方有选择成交人的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我方已按磋商文件的规定缴纳保证金，遵守贵方有关竞争性磋商的各项规定（如项目不要求收取保证金，我方承诺遵循诚实信用的原则，遵守贵方有关竞争性磋商的各项规定，如发生违反政府采购法律法规情形，将自愿接受有关处罚）；

六、我方响应磋商文件规定的有效期。

单位名称：           （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

日期：

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位       （职务或职称）       （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权代理人，全权处理此次        （项目名称）竞争性磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权委托人的身份证正反面复印件，授权委托人须为供应商单位人员，提供近三个月内任意一月社保证明。）

单位名称：              （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

授权代理人：              （签字或盖章）

年      月      日

- 三、供应商资质

消防维保（    ）月考核表

| 序号 | 考核项目 |  | 考核标准 | 考核内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作内容 （30分） |  | 须认真、仔细完成各项工内容、履行双方协议，接受院方及相关单位对消防系统检测、考核。 | 发生故障或事故时接到通知未及时到达工作现场。（1分） |  |
| 2 |  |  |  | 未及时处理各种故障、事故及安全隐患。（1分） |  |
| 3 |  |  |  | 未及时进行巡检、及时提供各项检查报告。（1分） |  |
| 4 |  |  |  | 未按要求对现场技术人员进行安全作业培训，并进行安全作业检查、防护和监督等工作。（1分） |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 未配合制定与消防安全相关的应急预案。（1分） |  |
| 7 |  |  |  | 未按要求履行消防检查等有关的协调工作。（1分） |  |
| 8 |  |  |  | 未按要求配合对各楼每月进行防火检查工作的。（2分） |  |
| 9 |  |  |  | 未按要求及时完成周检工作的。（1分） |  |
| 10 |  |  |  | 未按要求及时完成月检工作的。（2分） |  |
| 11 |  |  |  | 未按要求及时完成季检及联动测试工作的。（4分） |  |
| 12 |  |  |  | 未按要求及时完成年检及联动测试工作的。（8分） |  |
| 13 |  |  |  | 未按要求及时完成各种设施设备日常保养、维护工作的。（5分） |  |
| 14 |  |  |  | 未加强信息反馈，发现问题未及时处理，未及时通报的。（1分） |  |
| 15 | 工程质量 （34分） |  | 合格、达标 | 未保证各消防设施设备功能正常的。（5分） |  |
| 16 |  |  |  | 未及时检查发现消防设备设施故障造成火灾隐患的。（4分） |  |
| 17 |  |  |  | 发生火情时，消防系统相关联动装置未动作或动作滞后的。（8分） |  |
| 18 |  |  |  | 各类设施设备维护保养未达标的。（4分） |  |
| 19 |  |  |  | 设备保养不当造成损失的。（4分） |  |
| 20 |  |  |  | 设施设备卫生不达标的（不含隐蔽处、夹层等）。（3分） |  |
| 21 |  |  |  | 未通过相关部门对消防系统检测和考核的。（6分） |  |
| 22 | 维保项目 （36分） |  | 抽查、检测 | 未确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运行正常， 各水箱水位正常。（4分） |  |
| 23 |  |  |  | 每周派人员不少于3次对医院火灾自动报警系统、日常误报警清查。（4分） |  |
| 24 |  |  |  | 每年测试烟感报警点、温感报警点灵敏度，抽查率达到90% 以上。（4分） |  |
| 25 |  |  |  | 每季度对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。（4分） |  |
| 26 |  |  |  | 发现小隐患在12小时内排除修复，大的隐患在24小时内排除修复，重大隐患在36小时内排除修复，隐患出现后未立即采取有效应急措施的。（10分） |  |
| 27 |  |  |  | 对消防水系统进行末端试水，室外消火栓抽查、检查，确保室内外消火栓的完整好用，消防水出水压力、流量不符合消防规范的。（10分） |  |
| 加分项目 |  | 受政府或媒体表扬给予加分。（市级每次加10-20分，省级以上每次加20-50分） |  |  |  |
|  |  | 提出合理化建议或排除隐患，使医院免受重大损失的。（奖2-5分/次） |  |  |  |
|  |  | 有切实有效的节能降耗措施或建议，被医院采用并节能15%以上。（每项奖励8分） |  |  |  |
|  |  | 受到患者表扬（医院收到表扬信、锦旗、或区级以上满意度调查）。（经核实奖1分/次） |  |  |  |
|  |  | 配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，并取得显著成绩的（获奖等）。（奖3-6分/次） |  |  |  |
|  |  | 拾到钱包、手机等有价物品并上交医院保卫处，必须有照片、有资料。（每起奖励2分） |  |  |  |
|  |  | 受到医院职能部门或者临床科室表扬信的。（经核实奖1分/次） |  |  |  |
|  |  | 配合保卫处完成医院额外增加项目的，同时正常工作未受到影响的。（经核实奖2分/次） |  |  |  |
| 合计扣分： 加分： 总得分： |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、以上项目按月度进行考核，满分100分，合格为95分，每扣一分罚款人民币100元； 2、每月累计扣分达到40分或以上，可终止维保合同，造成损失的须追究相关责任； 3、若因维保单位误操作发生各类安全事故或设备损坏事故，所有损失由维保方承担； 4、每次消防安全专项检查，因消防维保不到位造成的整改及通报（突发故障除外），每被通报1项扣5分。 |  |  |  |  |  |